Reaktif Güç Takip ve Analiz Sistemi

Projenin Amacı

Dağıtım şirketi olarak TEİAŞ bağlantı ve sistem kullanım anlaşması gereği, aylık bazda trafolardan çekilen reaktif enerji belirli sınırlar içinde tutulmalıdır. Endüktif enerji oranı %20’yi, kapasitif enerji oranı %15’i geçmemelidir.

Şebekemizin büyük oranda yer altı kablolu olması nedeniyle endüktif tarafta ciddi bir problem yaşanmamakta, ancak kabloların kapasitif etkisi nedeniyle kapasitif enerji sınırının aşılması riski oluşmaktadır.

Bu nedenle trafolar günlük olarak takip edilmekte, alınan verilerle aylık reaktif enerji durumu analiz edilmektedir.

Bu projenin amacı, girilen verileri analiz ederek trafoların reaktif enerji durumunu izleyen, ay sonu tahminlerini yapan ve riskli trafoları kullanıcıya gösteren bir takip programı geliştirmektir.

Program, kullanıcıya mevcut veriler üzerinde değişiklik yapma ve farklı senaryoları değerlendirme imkanı sunmalıdır. Böylece riskli trafolarda yapılacak işletme işlemlerinin farklı tarihlerde uygulanması durumunda reaktif enerji oranlarının nasıl değişeceği analiz edilebilecektir.

Programın Temel Görevi

Program, trafo bazlı aktif enerji, endüktif enerji ve kapasitif enerji verilerini almalıdır.

Bu veriler üzerinden aylık oranları hesaplamalıdır.

Hesaplanan oranlara göre sistemin sınır değerleri aşıp aşmayacağını tahmin etmelidir.

Programa Girilecek Veriler

Her trafo için aşağıdaki veriler girilecektir:

•	Trafo adı

•	Tarih, saat

•	Aktif enerji tüketimi

•	Endüktif enerji

•	Kapasitif enerji

•	Geçmiş dönem yükleri

Programın Hesaplayacağı Değerler

Program aşağıdaki oranları hesaplamalıdır:

Endüktif Oran = Endüktif Enerji / Aktif Enerji × 100

Kapasitif Oran = Kapasitif Enerji / Aktif Enerji × 100

Daha sonra bu oranları sınır değerlerle karşılaştırmalıdır:

Endüktif sınır: %20

Kapasitif sınır: %15

Programın Üreteceği Uyarılar

Program şu uyarıları verebilmelidir:

•	Kapasitif oran güvenli bölgede

•	Kapasitif oran sınıra yaklaşıyor

•	Kapasitif oran sınırı aşma riski taşıyor

•	Kapasitif oran sınırı aşmış durumda

Örnek uyarı:

“TM-1 trafosunda kapasitif oran %13,8 seviyesindedir. Mevcut yük profili devam ederse ay sonunda %15 sınırının aşılması beklenmektedir.”

Programın Tahmin Mantığı

Program geçmiş verilerden yararlanarak ay sonu tahmini yapmalıdır.

Kullanılabilecek yöntemler:

•	Geçen haftanın yük profilini önümüzdeki haftalara kopyalama

•	Geçen ayın aynı dönem verilerini kullanma

•	Geçen yılın aynı dönem verilerini kullanma

•	Hafta içine denk gelen resmi tatilleri en yakın hafta sonu gibi değerlendirme

•	Dini bayramları geçmiş senelerde dönemleri benzerlik gösteren dini bayrama göre değerlendirme

Programın Ekranları

Demo programda en az şu ekranlar olmalıdır:

1. Veri Giriş Ekranı

Kullanıcı trafo ve fider verilerini girebilmelidir.

2. Trafo Takip Ekranı

Her trafo için aktif, endüktif ve kapasitif oranlar görülebilmelidir.

3. Risk Analiz Ekranı

Program hangi trafonun sınır değerleri aşma riski taşıdığını göstermelidir.

4. Rapor Ekranı

Program aylık tahmini sonuçları rapor olarak göstermelidir.

Örnek Program Çıktısı

Trafo: X Trafo Merkezi – TR1

Aktif Enerji: 1.200.000 kWh

Kapasitif Reaktif Enerji: 165.000 kVArh

Kapasitif Oran: %13,75

Ay Sonu Tahmini Kapasitif Oran: %16,20

Durum: Riskli

Değerlendirme Kriterleri

Proje aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

•	Problemi doğru anlama

•	Reaktif güç oranlarını doğru hesaplama

•	Kullanıcı dostu arayüz tasarlama

•	Veri analizi yapabilme

•	Sunum ve raporlama

Projenin Nihai Hedefi

Bu projenin nihai hedefi, dağıtım şirketinin günlük olarak yaptığı reaktif güç takibi ve işletme kararlarını kolaylaştırabilecek basit bir destek sistemi tasarlamaktır.

Programın doğru mühendislik mantığıyla çalışması, verileri okuyabilmesi, oranları hesaplayabilmesi ve tahminleme yapabilmesi beklenmektedir.